Seitron DTP F85 – käyttöohje
Lämpötilan säätäminen
Haluttu huonelämpötila asetetaan termostaatin etupuolella olevasta säätönupista.
Säätöalue on 6–30 °C.
Käännä säätönuppia suuremman lämpötilan suuntaan, kun haluat huoneeseen enemmän lämpöä, ja pienemmän lämpötilan suuntaan, kun haluat laskea huonelämpötilaa.
Termostaatti mittaa huonelämpötilaa ja lähettää tiedot langattomasti vastaanottimelle.

DTP F85 paritus Seitron DLP841M -keskusyksikköön
1. Asenna paristot
DTP F85 toimii kahdella AAA 1,5 V alkaliparistolla.
Asenna paristot termostaatin sisälle napaisuusmerkintöjen + / − mukaisesti.
Kun paristot asennetaan ensimmäisen kerran oikein, termostaatin punainen LED-merkkivalo syttyy noin 2 sekunniksi.
2. Käynnistä TEST-tila
Paina DTP F85 TEST-painiketta noin 1 sekunnin ajan.
Termostaatti siirtyy TEST-tilaan.
Punainen merkkivalo vilkkuu ja termostaatti lähettää vastaanottimelle testisignaalia.
3. Valitse DLP841M-keskusyksiköstä kanava
Valitse keskusyksiköstä se kanava, jota kyseisen huoneen termostaatin halutaan ohjaavan.
Esimerkiksi:
Makuuhuone → CH1
Olohuone → CH2
Keittiö → CH3
Kun DTP F85 on TEST-tilassa, paina DLP841M-keskusyksiköstä halutun kanavan painiketta noin 1 sekunnin ajan.
Keskusyksikkö alkaa etsiä termostaatin lähettämää radiosignaalia.
Kun signaali vastaanotetaan, DLP841M tallentaa DTP F85 -termostaatin osoitteen valitulle kanavalle.
4. Tarkista radioyhteys
TEST-tilan avulla voidaan samalla tarkistaa termostaatin ja keskusyksikön välinen radioyhteys.
DLP841M kyseisen kanavan merkkivalon ja releen tulee reagoida termostaatin lähettämään testisignaaliin.
Suorita testi termostaatin suunnitellussa asennuspaikassa ennen termostaatin lopullista kiinnittämistä seinään.
5. Poistu TEST-tilasta
Paina DTP F85 TEST-painiketta uudelleen.
Termostaatti poistuu testitilasta ja siirtyy normaaliin käyttöön.
6. Testaa lattialämmityksen toiminta
Käännä DTP F85 lämpötilapyyntö korkeaksi, esimerkiksi 30 °C.
Jos huonelämpötila on tätä matalampi, järjestelmän pitäisi antaa lämmityspyyntö.
Tarkista, että:
DTP F85 → lähettää lämmityspyynnön
DLP841M → oikea kanava aktivoituu
230 V NC-toimilaite → alkaa avautua
Toimilaitteen avautuminen ei tapahdu välittömästi. Sähkötermisen lattialämmitystoimilaitteen avautuminen kestää tyypillisesti muutamia minuutteja.
Kun toiminta on varmistettu, säädä termostaatti haluttuun huonelämpötilaan.

Termostaatin sijoittaminen
Asenna DTP F85 paikkaan, jossa se pystyy mittaamaan huoneen todellista lämpötilaa mahdollisimman hyvin.
Vältä asentamista:
· suoraan auringonpaisteeseen
· ulko-oven tai ikkunan välittömään läheisyyteen
· lämpöpatterin tai muun lämmönlähteen viereen
· verhon tai suuren kalusteen taakse
· erityisen kylmälle tai kuumalle seinälle
· suurten metallipintojen välittömään läheisyyteen
Tarkista radioyhteyden toimivuus TEST-toiminnolla ennen termostaatin lopullista kiinnittämistä.

Punainen merkkivalo
Termostaatin etupuolella oleva punainen LED toimii myös paristojen kunnon ilmaisimena.
Kun termostaatti ilmoittaa paristojen olevan vähissä, vaihda molemmat paristot uusiin samanlaisiin AAA-alkaliparistoihin.

Lähetysväli ja lattialämmitys
DTP F85 lähetysväliksi voidaan sisäisellä asetuksella valita 3 tai 10 minuuttia.
Vesikiertoisessa lattialämmityksessä 10 minuutin asetus on yleensä sopiva, koska lattialämmitys reagoi lämpötilamuutoksiin hitaasti.
Pidempi lähetysväli pidentää myös termostaatin paristojen käyttöikää.
Huomio
DTP F85 kuuluu Seitron New Wave 868 MHz -radiojärjestelmään. Termostaatti tarvitsee toimiakseen yhteensopivan vastaanottimen, esimerkiksi DLP841M-keskusyksikön ja järjestelmään kuuluvan aktiivisen antennin.

