Paristojen asennus
TR D02B toimii kahdella 1,5 V AA-alkaliparistolla.
Avaa termostaatti ja asenna paristot termostaatin sisällä olevien napaisuusmerkintöjen (+ / −) mukaisesti.
Kun paristot on asennettu, termostaatti käynnistyy ja näyttää mitatun huonelämpötilan.
Lämpötilan säätäminen
Normaalitilassa näytöllä näkyy mitattu huonelämpötila.
Paina ▲ tai ▼ kerran, jolloin näytölle tulee asetettu tavoitelämpötila eli setpoint.
Muuta tämän jälkeen haluttua lämpötilaa:
▲ = lämpötilan nosto
▼ = lämpötilan lasku
Muutaman sekunnin kuluttua termostaatti palaa automaattisesti näyttämään mitattua huonelämpötilaa.
Toimintatilan valinta
Keskimmäisellä toimintopainikkeella voidaan vaihtaa käytössä olevien toimintatilojen välillä.
Termostaatti voidaan asentajan asetuksista riippuen asettaa esimerkiksi seuraaviin tiloihin:
Comfort – normaali huonelämpötila.
Economy – alennettu lämpötila.
OFF / jäätymissuoja – normaali lämmitys pois päältä, mutta jäätymissuoja voidaan pitää käytössä.

TR D02B paritus Seitron DLP841M -keskusyksikköön
Ennen termostaatin lopullista kiinnittämistä seinälle on suositeltavaa suorittaa paritus ja radioyhteyden testaus.
1. Käynnistä termostaatin TEST-tila
Paina termostaatin ▲ ja ▼ -painikkeita samanaikaisesti.
Näyttöön tulee TEST.
Termostaatti alkaa lähettää vastaanottimelle vuorotellen ON- ja OFF-komentoja noin 2 sekunnin välein.
Näytön radiosymboli syttyy aina, kun termostaatti lähettää radiosignaalin.
2. Valitse DLP841M kanava
Valitse keskusyksiköstä se kanava, jota termostaatin halutaan ohjaavan.
Esimerkiksi ensimmäisen huoneen termostaatti voidaan yhdistää:
CH1 → TR D02B
Paina DLP841M kyseisen kanavan painiketta noin 1 sekunnin ajan, kun TR D02B on TEST-tilassa.
Keskusyksikkö vastaanottaa termostaatin radiosignaalin ja tallentaa termostaatin osoitteen kyseiselle kanavalle.
3. Tarkista yhteys
Kun paritus on onnistunut, DLP841M kyseisen kanavan merkkivalon ja releen pitäisi seurata termostaatin TEST-tilan lähettämiä ON/OFF-komentoja.
TEST-tilassa kanavan pitäisi siis vaihtaa tilaansa noin kahden sekunnin välein.
Tällä voidaan samalla varmistaa, että termostaatin ja keskusyksikön välinen radiosignaali toimii termostaatin suunnitellussa asennuspaikassa.
4. Poistu TEST-tilasta
Poistu TEST-tilasta painamalla termostaatin keskimmäistä toimintopainiketta.
TEST-tila päättyy myös automaattisesti noin 17 minuutin kuluttua.
5. Testaa lämmityspyyntö
Aseta termostaatti lämmitystilaan.
Nosta tavoitelämpötila selvästi huonelämpötilaa korkeammaksi, esimerkiksi:
Huonelämpötila 21 °C → asetus 25–30 °C.
Tarkista, että DLP841M oikea kanava aktivoituu ja kyseiseen kanavaan liitetty lattialämmityksen toimilaite alkaa avautua.
Laske tämän jälkeen tavoitelämpötila huonelämpötilan alapuolelle ja varmista, että lämmityspyyntö poistuu.

Termostaatin sijoittaminen
Asenna termostaatti paikkaan, jossa se pystyy mittaamaan huoneen lämpötilaa mahdollisimman luotettavasti.
Vältä sijoittamista:
· suoraan auringonpaisteeseen
· ulko-oven tai ikkunan välittömään läheisyyteen
· lämmönlähteen viereen
· verhon tai kalusteen taakse
· paikkaan, jossa ilmankierto on heikko
· suurten metallipintojen läheisyyteen
Tarkista radiosignaalin toimivuus TEST-toiminnolla ennen termostaatin lopullista kiinnittämistä.
Jos yhteys ei toimi luotettavasti, siirrä termostaattia tai vastaanottavaa antennia parempaan paikkaan.
Huomio
TR D02B on osa Seitron New Wave 868 MHz -radiojärjestelmää. Varmista aina vastaanottimen tai keskusyksikön yhteensopivuus ennen käyttöönottoa.

