KAN-therm SMART BOX 230 V – käyttö- ja paritusohje
KAN-therm SMART BOX K-800016 on vesikiertoisen lattialämmityksen langaton keskusyksikkö. Keskukseen voidaan yhdistää enintään 12 langatonta SMART-huonetermostaattia ja 18 sähkötermistä toimilaitetta. Teidän 230 V malliin sopivat esimerkiksi KAN-thermin 230 V NC-toimilaitteet.
1. Ennen käyttöönottoa. Keskusyksikön 230 V sähkökytkennät ja toimilaitteiden kytkennät tehdään jännitteettömänä. 230 V verkkojännitteeseen liittyvät asennukset kuuluvat sähköalan ammattilaiselle. Asenna lattialämmityksen toimilaitteet jakotukille ja kytke ne niitä vastaaville lämmitysvyöhykkeille.
2. Käynnistä SMART BOX. Kun sähkökytkennät on tarkastettu, kytke keskusyksikköön virta. Keskuksen merkkivalot ilmaisevat laitteen ja eri lämmitysvyöhykkeiden tilan.
3. Asenna SMART LCD -termostaatti. Termostaatti 1802265019 / K-800004 on langaton SMART LCD -termostaatti ilman lattia-anturia. Asenna termostaatti huoneeseen paikkaan, jossa se mittaa huonelämpötilaa mahdollisimman edustavasti. Vältä suoraa auringonpaistetta, ulko-oven läheisyyttä, lämmönlähteitä ja paikkoja, joissa ilmankierto on estynyt. 
4. Termostaatin paritus. SMART-termostaatti täytyy rekisteröidä eli parittaa SMART BOX -keskusyksikköön ja määrittää halutulle lämmitysvyöhykkeelle. Parituksen aikana keskuksen ja termostaatin tulee olla normaalilla radioetäisyydellä toisistaan. Tee termostaattien paritus yksi kerrallaan, jotta jokainen termostaatti tulee varmasti oikealle huoneelle ja lämmitysvyöhykkeelle.
5. Vyöhykkeen määrittäminen. Yhdistä esimerkiksi olohuoneen termostaatti siihen SMART BOXin vyöhykkeeseen, jonka toimilaitteet ohjaavat olohuoneen lattialämmityspiirejä. Yhdelle huoneelle voidaan näin kohdistaa tarvittavat toimilaitteet, vaikka huoneessa olisi useampi lattialämmityspiiri.
6. Tarkista toiminta parituksen jälkeen. Nosta termostaatin tavoitelämpötila selvästi mitattua huonelämpötilaa korkeammaksi. Keskusyksikön kyseisen vyöhykkeen pitäisi saada lämmityspyyntö ja siihen yhdistettyjen toimilaitteiden alkaa avautua. Sähkötermiset toimilaitteet eivät avaudu välittömästi, vaan toiminta kestää tyypillisesti muutamia minuutteja.
Laske tämän jälkeen tavoitelämpötila huonelämpötilan alapuolelle ja tarkista, että lämmityspyyntö poistuu.
7. Normaali käyttö. Normaalissa käytössä käyttäjä säätää halutun huonelämpötilan SMART LCD -termostaatista. Termostaatti mittaa huonelämpötilaa ja välittää tiedon langattomasti SMART BOXille, joka ohjaa kyseisen vyöhykkeen toimilaitteita.
8. LAN ja etäohjaus. K-800016 on nimenomaan LAN-liitännällä varustettu SMART-keskusyksikkö. KAN-therm tarjoaa järjestelmälle myös SMART Control -ohjelmiston/sovelluksen ja erillisen käyttöohjeen. 
Jos termostaatti ei ohjaa lämmitystä
Tarkista ensin termostaatin paristot ja että termostaatti on rekisteröity oikealle vyöhykkeelle. Tarkista tämän jälkeen, että oikean vyöhykkeen toimilaitteet on kytketty keskukseen ja että keskus reagoi lämpötilapyynnön nostamiseen.

