Seitron DLP841M – langattoman termostaatin paritus
DLP841M-keskusyksikön jokaiselle kanavalle voidaan parittaa haluttu langaton Seitron-huonetermostaatti.
Tärkeää: Parita vain yksi termostaatti kerrallaan, jotta keskusyksikkö ei opi vahingossa väärän termostaatin osoitetta.
Seitron DTP F85 -termostaatin paritus
1. Varmista, että DLP841M-keskusyksikkö ja aktiivinen antenni ovat käytössä.
2. Aseta DTP F85 testitilaan painamalla termostaatin TEST-painiketta noin 1 sekunnin ajan.
3. Termostaatin punainen merkkivalo alkaa vilkkua noin 2 sekunnin välein. Termostaatti lähettää nyt vuorotellen ON- ja OFF-komentoja.
4. Valitse DLP841M-keskusyksiköstä haluttu kanava, esimerkiksi CH1, ja paina kyseisen kanavan painiketta noin 1 sekunnin ajan.
5. Kanavan merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti keltaisena. Keskusyksikkö odottaa nyt termostaatin radiosignaalia.
6. Kun keskusyksikkö vastaanottaa termostaatin testisignaalin, kanavan merkkivalo jää hetkeksi palamaan. Keskusyksikkö tallentaa termostaatin osoitteen.
7. Tallennuksen jälkeen kanavan merkkivalo ilmoittaa onnistuneesta parituksesta ja kanava alkaa seurata termostaatin testisignaalia.
8. Poistu DTP F85 testitilasta painamalla TEST-painiketta uudelleen.
9. Aseta termostaatista esimerkiksi korkea lämpötilapyyntö ja varmista, että oikean kanavan toimilaite alkaa avautua.
Seitron TR D02B -termostaatin paritus
1. Varmista, että DLP841M ja aktiivinen antenni ovat käytössä.
2. Aktivoi TR D02B TEST-tila painamalla termostaatin painikkeita 3 ja 4 samanaikaisesti.
3. Näytölle tulee TEST. Termostaatti lähettää nyt noin kahden sekunnin välein ON- ja OFF-komentoja.
4. Paina DLP841M-keskusyksiköstä halutun kanavan, esimerkiksi CH2, painiketta noin 1 sekunnin ajan.
5. Kanavan merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti keskusyksikön odottaessa termostaatin signaalia.
6. Kun radiosignaali on vastaanotettu ja osoite tallennettu, DLP841M ilmoittaa onnistuneesta parituksesta kanavan merkkivalolla.
7. Keskusyksikön kyseinen kanava seuraa tämän jälkeen termostaatin testitilan ON/OFF-komentoja.
8. Poistu TR D02B TEST-tilasta termostaatin TEST-toiminnolla.
9. Aseta termostaatti lämmitystilaan ja nosta lämpötilapyyntö huonelämpötilaa korkeammaksi. Tarkista, että oikea kanava aktivoituu ja siihen liitetty toimilaite alkaa avautua.
Jos paritus ei onnistu
Varmista, että aktiivinen antenni on oikein kytketty DLP841M SIGNAL IN -liitäntään ja että termostaatin paristot ovat kunnossa.
Parituksen aikana termostaatin kannattaa olla vähintään noin 1 metrin päässä aktiivisesta antennista. Älä pidä useampaa termostaattia TEST-tilassa samanaikaisesti.
Jos kanavalle on aikaisemmin tallennettu väärä termostaatti, kanavan tallennettu osoite voidaan poistaa pitämällä kyseisen kanavan painiketta painettuna, kunnes merkkivalo ilmoittaa osoitteen poistamisesta. Tämän jälkeen paritus voidaan tehdä uudelleen.
Huom! DLP841M toimii 230 V verkkojännitteellä. Keskusyksikön sähköasennukset tulee tehdä asianmukaisen pätevyyden omaavan sähköalan ammattilaisen toimesta.

